## Presupuesto Electrico Norte y E
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBRA ELECTRICA Y AUTOMATIZACIONDEL BLOQUE NORTE DEL MÓDULO INTERDISCIPLINARIO
LICITACIÓN PUBLICA No. 39
0
|  |  | CANTIDAD | [5 empty] | COSTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | NORTE | SISTEMAS | RAMPA | EXT 01 | EXT 02 | VR UNIT | NORTE | SISTEMAS | RAMPA | EXTERIOR 01 | EXTERIOR 02 | VR TOTAL
16 REDES ELÉCTRICAS
RED DE MEDIA TENSIÓN
16-01 | Derivación en T- Elastomerica | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-02 | Acometida 13.2 Kv - subterránea-1/0, 2x4" | ML | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
16-08 | Pararrayos ionocaptor r=80 mts | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-09 | Bajante pararrayos 1/0 | ML | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-12 | Malla protección transformador | GL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.
16-13 | Tablero de distribución 30 circuitos | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-14 | Tablero de distribución 36 circuitos | UN | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-17 | Tablero red regulada | UN | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-18 | Tablero red regulada aulas sistemas | UN |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-19 | Tablero 6 circuitos, disponibles primer piso modulo norte y fotocopiadora institucional incluye medidores monofasicos para disponibles | UN | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACOMETIDAS A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
16-21 | Acometida planta - subestación | ML | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-23 | Acometida a tn1 - 2 | ML | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-24 | Acometida a tn2 - 4 | ML | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-25 | Acometida a tn3 - 4 | Ml | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-26 | Acometida a tn4 - 2 | ML | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-27 | Acometida a tn1b3/4 - 2 | ML | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-28 | Acometida a tn2b3,/4 - 4 | ML | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-29 | Acometida a tn3b3/4 - 4 | ML | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-32 | Acometida t. Ups salas sistemas - 6 | ML |  | 135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-33 | Acometida t. Ups piso 4 - 6 | ML | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-35 | Acometida TD-X y TF-1 F#8-N#8-T#10 | ML | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUCTOS, CANALETAS, BANDEJAS, TELEFONÍA
16-36 | Ducto portacables 40x10 cm cerrado con tres divisiones | ML | 384 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-37 | Canaleta metálica 10x 4 cm con división | ML | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-40 | Bandeja f.o conectores | UN | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-41 | Fibra óptica 12 hilos, monomodo | ML | 119 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-42 | Cable telefónico 100 pares - intemperie | ML | 700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-43 | Cable telefónico 25 pares - interior | ML | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALIDAS ELÉCTRICAS
16-44 | Salida Iluminación | UN | 468 | 55 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-45 | Salida interruptor sencillo | UN | 35 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-46 | Salida interruptor doble | UN | 19 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-47 | Salida interruptor conmutable sencillo | UN | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-48 | Salida interruptor conmutable doble | UN | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-49 | Salida tomacorriente | UN | 184 | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-50 | Salida tomacorriente ups | UN | 69 | 181 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-51 | Salida tomacorriente gfci | UN | 26 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-52 | Salida sonido | UN | 58 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-53 | Salida video | UN | 58 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS
16-54 | lámpara 2x32, T8, aleta blanca | UN | 374 | 44 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-55 | lámpara emergencia | UN | 17 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-56 | lámpara bala 2x26 | UN | 48 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-57 | lámpara bala mh 150w | UN | 4 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-58 | lámpara hi bay 6x54 - t5 | UN | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-59 | lámpara bala halógena 50w | UN | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-60 | aplique sodio 70 w | UN | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABLEADO ESTRUCTURADO
16-61 | Salida datos doble cat 6A, incluye cable F/UTP cat 6A tubería PVC 3/4 y Cajas 4x4 con suplemento | UN | 20 | 116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-62 | Salida datos sencilla cat 6A, incluye cable F/UTP cat 6A tubería PVC 3/4 y Cajas 4x4 con suplemento | UN | 5 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-63 | Salida cctv, incluye cable RG-6, tubería PVC 3/4 y Cajas 4x4 con suplemento | UN | 15 | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-64 | Rack comunicaciones cat 6A y Patch Panels cat 6A | UN | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-65 | Patch cord 3 pies cat 6A | UN | 72 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-66 | Patch cord 10 pies cat 6A | UN | 72 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERIORES
16-68 | 3 luminaria calima ii 150na,poste 10 mts | UN |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-69 | luminaria z1, na 70, 11/2 galv. | UN |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-70 | lum. baronesa, na 150, poste s/diseño | UN |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-71 | luminaria sodio 70 - aplique | UN |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-72 | bala piso 50 w - | UN |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-73 | red alumbrado 2 x AWG # 6, 1" | ML |  |  |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
17-02 | Lectora de acceso de tarjeta - Tecnología de Proximidad : Con formato wiegand. Rango de lectura mínimo de 10 cmts. Para instalar en la pared. Indicadores luminosos y sonoros del estado al leer una tarjeta. Bajo consumo. Diseño elegante y moderno. | UN | 2 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-03 | Cerradura Electromagnética : 300 libras de presión mínimo. Con tarjeta para manejo de magnetismo residual. Incluye los accesorios de fijación.12 Vdc. Modelo acorde con el tipo de puertas. | UN | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-04 | Dispositivo para cierre automático de puertas con control de acceso. (Brazo hidráulico o neumático o Bisagra de Piso). De acuerdo al tipo de puerta existente. Nivel de fuerza igual o superior a 4. Debe permitir que las puertas se abran completamente sin dañar el mecanismo del dispositivo. | UN | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-08 | Panel de control para dispositivos de acceso e intrusión. 4 lectoras (2 puertas). Capacidad de trabajar mínimo 4 pulsadores de salida o señales similares (por ejemplo, de dispensador o lector de tiquetes). Capacidad de trabajar mínimo 4 salidas y 6 entradas supervisadas. Capacidad de expansión a más entradas y salidas. Procesador autónomo (Control Distribuido). Memoria suficiente para almacenar la base de datos y configuración del sistema y registro de eventos rutinarios y de excepción hasta por 1 semana mínimo. Capacidad de comunicación vía serial en una red de datos con los otros controladores y PC con software principal. Incluye gabinete con tamper, fuente propia y batería con autonomía de hasta 5 horas mínimo. | UN | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-09 | Panel principal de comunicaciones para el sistema de control de accesos. El dispositivo permite el acople entre los puertos de comunicaciones propios del PC donde resida el Software de Integración y los puertos de comunicaciones de cada dispositivo o controlador. Podrá según la marca de equipos a emplear constar de otros accesorios que deberán incluirse en este ítem. | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-10 | Computador Principal de Integración. Con las siguientes características mínimas: Procesador Dual-Core Intel Xeon de 2.80GHz, con 2x2MB L2 cache. Board con opción de un segundo procesador. Windows XP Professional, SP2. Memoria 1GB, DDR2 SDRAM, 400MHz, ECC (2 DIMMS). Disco duro de 500GB (útiles) SATA, 10K RPM con DataBurst Cache - En arreglo RAID 5 ( por ejemplo : 3 discos de 250 G). 16X DVD +/- RW. Tarjeta graficadora de 128MB - Doble salida de Monitor. Monitor VGA - 19" LCD con soporte de pared. <12msg - >600:1 contraste. Fuente de Alimentación Redundante de 650W (opcional). Mínimo 4 puertos USB2. Mínimo 1 puerto IEEE 1394. 2 Bahías de Expansión. Con 1 Puerto serial RS232-DB9. | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-11 | Software para Control de Acceso y Automatización. Debe poder integrar completamente el Control de Accesos, el Circuito Cerrado de Televisión, las Alarmas de Intrusión, el Sistema de Detección de Incendios y la Automatización de Edificios, como mínimo.El paquete completo de integración debe incluir los módulos necesarios para presentar TODA la información de, por lo menos, los subsistemas de control de accesos y automatización, empleados en forma gráfica y amigable al operador de monitoreo. El sistema de BMS (Building Managment System) deberá poder programar en detalle cada uno de los dispositivos empleados, especialmente controladores de acceso, controladores digitales (IN/OUT) y controladores especializados dedicados a sistemas en particular. El sistema de integración permitirá que dependiendo de un estado de una variable o un sensor o cualquier aspecto en un sistema, se pueda generar una o varias acciones en el mismo sistema o en cualquier otro de forma simultánea. El sistema deberá incluír los módulos de software que manejen los protocolos de comunicaciones tipo BACNET y RS485-RS422-RS232. El software deberá tener la capacidad de manejar el mapeo completo de señales que envian los controladores de otros fabricantes mediante protocolos abiertos de comunicación (BacNet, LonWorks, ModBus, OneWire o similar). El paquete deberá tener la capacidad de registrar y almacenar electrónicamente la totalidad de los eventos de rutina o de excepción que se presenten en cualquiera de los sistemas integrados. | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-12 | Contactó Magnético Sencillo : Para empotrar. Gap mínimo de 1". Con accesorios para fijación y/o aislamiento. Color acorde con la parte interna de las puertas a controlar. | UN | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-13 | Puertas metálicas para contener contacto magnético y cerradura electromagnética | UN | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-14 | Expansor para entradas digitales supervisadas para el panel de control de acceso. 8 entradas supervisadas. | UN | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 AUTOMATIZACIÓN
18-01 | Controlador para 8 entradas digitales. Capacidad de transmisión por protocolo de control abierto tipo (BacNet ó LonWorks ó ModBus). Incluye fuente, caja para empotrar en pared según detalles y accesorios para su funcionamiento. | UN | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-02 | Controlador para 8 entradas análogas. Capacidad de transmisión por protocolo de control abierto tipo (BacNet ó LonWorks ó ModBus). Incluye fuente, caja para empotrar en pared según detalle y accesorios para su funcionamiento. | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-03 | Controlador para 8 entradas y 8 salidas digitales, para manejo de equipos electromecánicos. Capacidad de transmisión por protocolo de control abierto tipo (BacNet ó LonWorks ó ModBus). Incluye fuente, caja para empotrar en pared segun detalle y accesorios para su funcionamiento. | UN | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-04 | Controlador mínimo de 8 entradas y 8 salidas digitales, para manejo de telerruptores de control de iluminación. Capacidad de transmisión por protocolo de control abierto tipo (BacNet ó LonWorks ó ModBus). Incluye fuente, caja para empotrar en pared segun detalle y accesorios para su funcionamiento. | UN | 4 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-05 | Teleruptores para control de circuitos de Iluminación. Incluye relevo de detección de energía y cajas de doble fondo para la instalación | UN | 32 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-06 | Medidor de Tensión (Power Meter). Para medición de potencia en subestación y en equipos de aire acondicionado. Mide las tres fases de alimentación. Presenta localmente la información, y la envía mediante un protocolo serial o abierto (LonWorks, ModBus, BacNet, etc.) al software principal de integración. | UN | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-07 | Sensor de nivel para líquidos. Para ubicar en los tanques de agua y diesel para medición de estado. Puede ser de tipo desplazamiento, presión diferencial, burbujeo, capacitivo, etc. Con salida digital (contacto seco) para acoplar a los controladores de entradas digitales. | UN | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-08 | Electroválvula para Agua en tubería de 2 1/2" | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-09 | Medidor Digital de Agua | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-10 | Pánel principal de comunicaciones para automatización | GL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-11 | Puesta en Servicio del Sistema | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO
19-01 | F/UTP 4 Pares Categoría 6A (Metro) | ML | 697 | 238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-02 | 2X16 (Metro) | ML | 215 | 169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-03 | STP 2 Pares (Metro) | ML | 522 | 178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-04 | Tubería EMT 3/4" metro instalado, incluye accesorios (uniones, terminales, curvas) | ML | 143 | 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-05 | Tubería EMT 1" metro instalado, incluye accesorios (uniones, terminales, curvas) | ML | 37 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-06 | Tubería EMT 1 1/2" metro instalado, incluye accesorios (uniones, terminales, curvas) | ML | 23 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-07 | Tubería EMT 2" metro instalado, incluye accesorios (uniones, terminales, curvas) | ML | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-08 | Ducto portacable cerrado, 10 cm x 6 cm. Con tapa tipo click. (Metro). Incluye curvas horizontales, verticales, Tees, soportes y demás accesorios. Horizontal y vertical. | ML | 89 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-09 | Tubería PVC 3/4" metro instalado, incluye accesorios (terminales, curvas, etc.) | ML | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-10 | Canalización en piso para ubicación de tubería PVC en exteriores (metro) | ML | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-11 | Caja de Interconexión 2400 con Tapa Ciega | UN | 104 | 34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-12 | Cajas de paso de 30x30 | UN | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-13 | Caja 2400 Doble Fondo (10x10) | UN | 12 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19-14 | Caja 15X15 | UN | 12 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DIRECTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IMPREVISTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UTILIDAD | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ley 1106 de 2006 | [5 empty] | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IVA 16% | [5 empty] | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0