## Invitación
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
compras@utp.edu.co
NIT. 891.480.035-9 |  | Invitación a cotizar CI/39/2009
PBX. 3137300 Ext. 261-263 www.utp.edu.co |  | Teléfono 3137261-3137263
Oficina Sección Bienes y Suministros: Edificio Administrativo - Piso 1 |  | Fax: 3215422 - 3214733
Pereira, 8 de julio de 2009
Señor Proveedor:
Por favor atender nuestra invitación a cotizar, teniendo en cuenta las siguientes condiciones y documentos:
1. | CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTOS
1 | Para cotizar con la Universidad, no debe encontrarse incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la Ley.
2 | Si el proponente es Persona Natural, debe adjuntar el Certificado de antecedentes judiciales.
3 | Adjuntar Certificado de Cámara de Comercio, si no ha sido enviada en el año 2009.
4 | Adjuntar Registro Único Tributario - RUT, si no ha sido enviado anteriormente.
5 | Adjuntar a la cotización el Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica o Declaración Juramentada si es Persona Natural, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003. Formato 1 adjunto.
6 | En caso de ser Distribuidor Exclusivo, adjuntar Certificación.
7 | Diligenciar y adjuntar el formato 2: Información adicional, incluido en la presente invitación.
8 | Los precios ofrecidos deberán ser pesos. El valor debe incluir: IVA, fletes y descuentos. (Mercancía puesta en el Almacén General de la Universidad).
9 | La oferta económica debe presentarse impresa en papelería de la empresa, según el anexo 1 adjunto, en Excel y debidamente firmada. Además, se requiere vía e-mail: compras@utp.edu.co ; civalencia@utp.edu.co. Es indispensable que se indique la marca, referencia y modelo del equipo que está cotizando.
10 | Reporte de Certificado de Registro en el SICE: Si la oferta presentada, es por valor igual o superior a 50 S.M.L.V.M. , el proveedor deberá anexar documento donde se verifique que está registrado en el SICE. De no encontrarse registrado en el SICE el proponente no podrá participar en el proceso.
11 | Para la celebración y adjudicación del Contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente.
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
12 | Se realizará evaluación técnica para analizar el cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo.
13 | Se adjudicará al proponente que cumpliendo con las especificaciones técnicas, presente la mejor oferta económica Total. Por lo tanto, el proponente debe ofertar el 100% de los elementos contenidos en el anexo.
14 | Una vez suscrito el contrato, no se aceptan modificaciones en los precios ofrecidos, ni en las demás condiciones de la propuesta. Cualquier error en la formulación de la misma será asumido por la empresa.
2. | OBJETO. Adquisición de Planta eléctrica. Ver anexo.
| Fecha para solicitar aclaraciones o respuestas a inquietudes | 15 de julio de 2009 - Hora 10:00 a.m.
| Plazo máximo para entrega de la propuesta | 23 de julio de 2009 - Hora 10:00 a.m.
| Lugar | Sección Bienes y Suministros
Clara Inés Valencia Velásquez
Profesional - Oficina de compras
civalencia@utp.edu.co
Extensión 263

## Anexo 1
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
ANEXO INVITACIÓN A COTIZAR CI/39/2009
Adquisición de Planta eléctrica
Característica | Especificaciones requeridas | Marca/ Referencia ofertada | Unidad | Cant. | Valor Unitario IVA incluido | Total
Marca | Cummins, Perkins (Inglaterra) |  |  | 1 |  | 0
Fases | tres /3) |  |  |  |  | 0
Voltaje | 208/ 120 Voltios bajo carga |  |  |  |  | 0
Potencia | 157 KVA / 126 KW (PRIME 1440 MSNM) |  |  |  |  | 0
Motor de | 12 VOLTIOS |  |  |  |  | 0
Alternador | Debe funcionar como cargador de baterías a 12 voltios 45 amperios |  |  |  |  | 0
Combustible | DIESEL |  |  |  |  | 0
Frecuencia | 60 Hz
F.P | 0.8
Revoluciones | 1800 R.P.M
Tiempos | Cuatro (4)
Refrigeración | Radiador incorporado
Aspiración | Turbo cargada
Arranque | Automático
Silenciador | Tipo residencial con atenuación típica 18 a 25 db, debe incluir tubo flexible para acople silenciador-planta
Accesorios | Baterías 12 v
Cargador de baterías tipo estático 12V/5A
Precalentador de agua
Tubería Flexible
Tanque de combustible con capacidad de producir energía mínimo 8 horas a plena carga
1 Breaker totalizadores marca Merlin Gerin
Panel de control motor generador | Tecnología a base de microprocesador, con pantalla alfanumérica de menú y controles Referencia Pcc 1301:
Temperatura de Agua
Presión de aceite de motor
Temperatura Aceite
Voltaje D.C. de la baterías
Horas totales de trabajo del equipo
Velocidad
Voltaje A.C (Lectura simultanea de las tres fases, Linea-Linea, o Línea-Neutro
Corriente A.C. (Lectura simultanea de las tres líneas)
KVA generados
frecuencia
Falla de corte del generador
Alta o prealta
Baja o prebaja
Paros automáticos | Emergencia
Baja presión de aceite
Alta temperatura del refrigerante
Bajo nivel del refrigerante
Bajo voltaje D.C
Alto voltaje D.C
Falla en sensores
Falla de giro
Arranque fallido (sobre arranque)
Sobre velocidad
Alto voltaje C.A.
Bajo voltaje C.A.
Baja frecuencia
Alta frecuencia
Perdidas de sensado A.C
Comunicación | La planta debe contar con una tarjeta electrónica capaz de comunicarse serialmente mediante un puerto RS-485
El protocolo para comunicaciones LonWorks
Tubería de escape | Se deben suministrar 12 metros de tubería de escape de gases de 4", fabricada en lamina cold rolled calibre 16, esta medida será tomada linealmente desde la salida del silenciador hasta el extremo de la tubería |  | Metro lineal | 12 |  | 0
Amortiguadores de resorte tipo patín | La planta debe ser instalada sobre un juego de 4 patines anti-vibratorios y estos anclados al piso |  | Juego | 1 |  | 0
Software | Se debe suministrar software de administración y monitoreo de la planta de emergencia, el software debe estar en capacidad de monitorear y enviar todos los mensajes de alerta al PC de integración. Software requerido Power Command |  | Unidad | 1 |  | 0
Combustible | Se debe entregar la planta de emergencia con la totalidad del tanque de combustible |  | Global | 1 |  | 0
Instalación | La propuesta presentada debe contemplar instalación de la planta y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento en el punto dispuesto para ello, todos los gastos de trasporte, mano de obra e instalación correrán por cuenta del contratista este punto contempla los elementos que aunque no son mencionados en ítems anteriores son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. |  | Global | 1 |  | 0
| Total Oferta incluido IVA |  |  |  |  | 0
Garantía
Soporte | El proveedor participante deberá contar con taller para prestar servicio de mantenimiento y soporte técnico en la ciudad de Pereira y/o en la región del eje cafetero
Tiempo de entrega:
Nombre de la empresa:
NIT
Firma

## Formato 1
FORMATO PARA PRESENTAR CERTIFICADO PAZ Y SALVO EN APORTES PARAFISCALES
RAZÓN SOCIAL:
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003
Fecha ___________________
Señores
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
----------------------------------------------------------------------------, identificado con Cédula de Ciudadanía N° -------------------------------------------- expedida en ------------------------------
Actuando en mi condición de ------------------------------------------------ (En adelante la Empresa) con NIT ------------------------------------------------------, manifiesto bajo la gravedad de juramento:
Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
-------------------------------------------------------------------------------
Firma
Identificación No.-----------------------------------------------------------
Ciudad y fecha -------------------------------------------------------------
Nota: la presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el Revisor Fiscal, en caso de que la empresa tenga este cargo. En caso que la empresa tenga menos de seis meses de ser creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de constitución.

## Formato 2
INFORMACIÓN DE PROVEEDORES
Para efectos de almacenamiento de la información en nuestra base de datos de proveedores, le agradecemos diligenciar este formato.
TIPO DE IDENTIFICACION
1. | CÉDULA DE CIUDADANÍA | No. ______________________
2. | NIT | No. ______________________
3. | CÉDULA DE EXTRANJERÍA | No. ______________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL ________________________________________________
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. _________________________________
RÉGIMEN TRIBUTARIO: SIMPLIFICADO _______ COMÚN _______
AUTORRETENEDOR _________ |  | GRAN CONTRIBUYENTE __________
DIRECCIÓN ______________________________________________________________
CIUDAD ___________________________________ | _____________________________________________________________
TELÉFONO (S) ___________________________________________________________
FAX __________________________________________________________________ | ___________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________
CUENTA BANCARIA NO. _________________________________________________
TIPO DE CUENTA: AHORRO ____________ CORRIENTE ________________
ENTIDAD BANCARIA: __________________________________________________________
Autorizo a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, para que consigne en la cuenta reportada en este formato, el valor correspondiente al pago de las facturas expedidas.
________________________________________
FIRMA AUTORIZADA
C.C.

## Recomendación (hidden)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
ACTA DE RECOMENDACIÓN
PARA: |  | Vicerrector Administrativo
DE: |  | Sección Bienes y Suministros
ASUNTO: |  | Invitación a cotizar AL/03/09
Adquisición de Gases Especiales
FECHA: |  | 19 de enero de 2009
1. | FIRMAS INVITADAS |  | 2 | EMPRESAS QUE PARTICIPAN
1 | Aga Fano |  | 1 | Cryogas
2 | Cryogas
3 | Oxígenos del Risaralda
3. | EVALUACIÓN JURÍDICA
Gases Industriales de Colombia Cryogas
| Certificado de Cámara de Comercio | Si
| RUT | Si
| Certificado de Paz y Salvo Parafiscales, Salud y Pensión | Si
La empresa aportó los documentos solicitados por lo tanto continúa en el proceso.
4. | EVALUACIÓN TÉCNICA:
La empresa oferente cumple con los elementos y las presentaciones requeridas por la Universidad.
5. | EVALUACIÓN ECONÓMICA:
Ítem | Descripción | Cant. | Unidad | Valor Unitario IVA incluido | Valor Total
1 | Acetileno A.A. x cil. | 84 | Kg | 40424 | 3395616
2 | Acetileno Industrial x cil. | 84 | Kg | 24360 | 2046240
3 | Aire comprimido grado 5,0 x 6.5 M3 | 13 | M3 | 32538 | 422994
4 | Argón x 6.5 M3 | 19.5 | M3 | 26448 | 515736
| Argón UAP 4.8 a 5 | 1 | M3 | 46400 | 46400
| Argón AP 4.5 a 4.7 | 1 | M3 | 37352 | 37352
5 | Argón Mix 80/20 x 7.0 M3 | 14 | M3 | 9048 | 126672
6 | Dióxido de carbono x 25 Kg | 100 | Kg | 3191 | 319100
7 | Gas licuado de petróleo x 45.5 Kg | 240 | Kg | 2080 | 499200
8 | Helio grado 5,0 x 6,0 M3 | 3 | M3 | 73798 | 221394
9 | Hidrógeno grado 5.0 x 6,5 M3 | 6.5 | M3 | 54288 | 352872
10 | Metano x M3 | 3 | M3 | 286866 | 860598
11 | Nitrógeno Alta pureza x 6,5 M3 | 19.5 | M3 | 28255 | 550972.5
12 | Nitrógeno líquido | 80 | Lt | 3869 | 309520
13 | Óxido Nitroso grado AA x 30 Kg | 30 | Kg | 37584 | 1127520
14 | Oxígeno gaseoso industrial x 6,5 M3 | 19.5 | M3 | 8932 | 174174
15 | Oxígeno gaseoso medicinal x 6,5 M3 | 19.5 | M3 | 8932 | 174174
16 | Oxígeno UAP grado 4.4 cil x 8,0 M3 | 8 | M3 | 281880 | 2255040
17 | Regulador de doble etapa | 2 | Unidad | 986000 | 1972000
| Valor total |  |  |  | 15407574.5
6. | RECOMENDACIÓN:
De acuerdo con las evaluaciones anteriores, y los términos de la invitación a cotizar, se recomienda adjudicar la compra así:
A la empresa Gases Industriales de Colombia Cryogas por un valor hasta de: |  |  |  |  | 14000000
| CARLOS HUMBERTO MONTOYA NAVARRETE |  |  | Elaboró: | Aura Liliana Arbeláez D.
| Interventor |  |  |  | Auxiliar Administrativa
aurali@utp.edu.co